緊急電力設施之柴油發電機包括柴油引擎、發電機頭、控制系統、組裝系統、排煙系統、安裝工程及日常使用保養等等。 自工地幾十年經驗做導引，最大的問題在於設計，重點如後： （一）容量選擇 （二）機房空間與空氣流通 （三）進排氣與廢氣污染 首先是容量之選用： 因發電機組為原動力，是人類文明利用科技以燃料能轉換為機械能，再轉換成電能，違背自然生態擷取利益的設備，但這個科技設備是因主動，所以在金屬材料熱膨脹 因素下就會產生不穩定的容量，所以就有如所謂的 Max-Power（最大馬力）、 Standby-Power（備用馬力）、Prime-Power（段載連續馬力）、Continous（滿載連續馬力）。 在台灣通常以Standby-Power（備用馬力）做標準，所謂備用馬力是通常在測試的短時間 或引擎溫度尚未達到引擎額定溫度時所輸出之容量。 Continous（滿載連續馬力）就有如遠洋漁船或未設置市電之廠所所選擇的。它的容量大約是 Max-Power（最大馬力）的1/2，因此成本就貴很多了。 除了以上之熱變動機械因素，還有兩風兩氣的馬力影響：所謂兩風就是指進風與排風，兩氣就是指進氣與排氣。 很多機房進風不足、排風不對，進風必須在發電機正後方與機組高度相等，理由是距離與風速之慣性，如正後方沒有空間也必須在正後方的左、右、上、下、開孔，最好為兩個開口使進風平均，開孔大小之總合也都必須大於引擎水箱，因為進風必須冷卻發電機頭及引擎輻射熱外，還要供給引擎汽缸燃燒使用。 引擎的前方水箱引風排出口若裝有百葉窗時必須大於水箱1.5倍大，再加帆布或風管，水箱也必須距離排風口2.5公尺以上，防止急速風力反衝排不出去。 當然以鐵條網或活動鋁百葉窗就不必加大1.5倍及排風口距離2.5公尺之緩衝空間。又柴油引擎有足夠燃燒之進氣，但排氣是否足夠也是影響馬力的主要容量，若排煙因管路太小、或彎頭太多、或裝置容量不足之排煙淨化設備、或無自動再生之淨化器都是會使發電機負載容量下降之最主要因素， 這是設計單位常忽略的問題，也是非常重要的重點。 除以上影響使用安全外，安裝工程事後每月之定期保養也是一大問題，很多大樓發電機沒有做定期保養，理由如下： （1）不了解發電機的使用性能 （2）發動時排放黑煙及毒氣造成鄰居以為火災叫119，或毒氣臭味讓鄰居丟雞蛋等等，因此定期保養也是個問題。 但進步的今天，這些問題都已經可以改善，後面會說明。 又如不做定期保養會使引擎汽缸壁乾掉（無潤滑油），當要使用時因而損傷引擎汽缸，及電瓶陽極板失去應有彈性功能而損壞無法使用等等。

世界環保組織及衛生組織OSHA & MAHA的報導在CO 800ppm工作環境中2~3個小時就會使人暈眩致死。所以鄰居抗議是有理的；HC（碳氫化合物）一般排放800~2000ppm，它是致癌的聯苯，很臭也會使人掉眼淚，是一個很毒的氣體；NOx（氮氧化物）一般引擎排放500~2000ppm，它是笑氣，當人類吸入時會與血紅素結合進入腦神精系統麻痺腦神精造成老人痴呆症。所以環保署也非常的重視這些有毒氣體的改善。因此，只要您鄰居的發電機排煙會造成您的受害都可以打電話到環保署空污處找他們處理，都會很快改善的。